## 表紙
エアコン設置工事費内訳書
| 工事名称 | 令和４年度阿南高等学校 特別教室棟ほか エアコン設置工事
| 工事箇所 | 下伊那郡阿南町北條２２３７

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
エアコン設置工事
計
共通費
共通仮設費
| 1 | 式
現場管理費
| 1 | 式
一般管理費等
| 1 | 式
計
工事価格
| 1 | 式
消費税等相当額
| 1 | 式
工事費
| 1 | 式

## 細目別内訳
| 機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 2
エアコン設置工事
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
１生物教室（教室棟3階）
| パッケージエアコン天吊り同時ツイン | 日立 RPC－GP160RSHP6 相当品
|  | 室内機×２ 室外機×1 ３相200Ｖ | 1 | 台
冷房能力 14.0kW（3.5～16）
暖房能力 16.0kW（4.0～20）
リモコンPC・ARFG1、分岐管共
試運転調整費
|  |  | 1 | 式
機器搬入据付費
|  |  | 1 | 式
| 室外機架台 | 平置架台 ﾒｯｷ
|  |  | 1 | 式
転倒防止金具
|  |  | 1 | 式
| あと施工ｱﾝｶｰ | M10×80 上向打
|  |  | 16 | 本
| 断熱材被覆銅管（冷媒用） | 火無継手液管 9.52φ 厚8mm
|  |  | 30 | ｍ
| 断熱材被覆銅管（冷媒用） | 火無継手ガス管 15.88φ 厚20mm
|  |  | 30 | ｍ
| 空調用結露防止層付パイプ | VP-25
|  |  | 8 | ｍ
| あと施工ｱﾝｶｰ | M10×80 上向打
|  |  | 35 | 本
| 保温工事 | 室内 ｶﾗｰ鉄板
|  |  | 8 | ｍ
| 保温工事 | 屋外 ｶﾞﾙﾊﾞﾗｯｷﾝｸﾞ
|  |  | 22 | ｍ
窓加工費
|  |  | 1 | 箇所
点検口取付費
|  |  | 2 | 箇所
| アスベスト調査・処分・積込 | 運搬共
|  |  | 1 | 箇所
足場設置費
|  |  | 1 | 式
| ポリエチレンライニング鋼管 | PE28㎜(GP)
|  |  | 5 | ｍ
| 金属可とう電線管 | 30㎜ビニール被覆
|  |  | 2 | ｍ
| プルボックス 塩ビ製 | 200×200×200
|  |  | 1 | 個
| プルボックス ステンレス製 | 防水 250×250×250
|  |  | 1 | 個
| PE絶縁耐熱性ケーブル | 600V EM-CE8-4C（転がし配管）
|  |  | 54 | ｍ
| PE絶縁耐熱性ケーブル | 600V EM-CE8-4C（管中）
|  |  | 6 | ｍ
| ブレーカー | ELB3P50AF/30AT
|  |  | 1 | 個
既存動力盤改修
|  |  | 1 | 式
| コアー工費 | 50φ
|  |  | 1 | 箇所
リモコン線
|  |  | 25 | ｍ
1種金属線ぴ（ＭＭ１）
|  |  | 6 | ｍ
スイッチボックス
|  |  | 2 | 個
リモコン取付費
|  |  | 2 | 個
小計
| 機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 3
エアコン設置工事
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
１美術室（特別教室棟２階）
| パッケージエアコン天吊り同時ツイン | 日立 RPC－GP160RSHP6 相当品
|  | 室内機×２ 室外機×1 ３相200Ｖ | 1 | 台
冷房能力 14.0kW（3.5～16）
暖房能力 16.0kW（4.0～20）
リモコンPC・ARFG1、分岐管共
試運転調整費
|  |  | 1 | 式
機器搬入据付費
|  |  | 1 | 式
| 室外機架台 | 平置架台 ﾒｯｷ
|  |  | 1 | 式
転倒防止金具
|  |  | 1 | 式
| あと施工ｱﾝｶｰ | M10×80 上向打
|  |  | 16 | 本
| 断熱材被覆銅管（冷媒用） | 火無継手液管 9.52φ 厚8mm
|  |  | 18 | ｍ
| 断熱材被覆銅管（冷媒用） | 火無継手ガス管 15.88φ 厚20mm
|  |  | 18 | ｍ
| 空調用結露防止層付パイプ | AC-25
|  |  | 8 | ｍ
| 空調用結露防止層付パイプ | AC-30
|  |  | 4 | ｍ
| 硬質塩ビ管 | VP-30
|  |  | 3 | ｍ
| あと施工ｱﾝｶｰ | M10×80 上向打
|  |  | 32 | 本
| 保温工事 | 室内 ｶﾗｰ鉄板
|  |  | 4 | ｍ
| 保温工事 | 屋外 ｶﾞﾙﾊﾞﾗｯｷﾝｸﾞ
|  |  | 14 | ｍ
窓加工費
|  |  | 2 | 箇所
点検口取付費
|  |  | 2 | 箇所
| ポリエチレンライニング鋼管 | PE28㎜(GP)
|  |  | 18 | ｍ
| 金属可とう電線管 | 30㎜ビニール被覆
|  |  | 10 | ｍ
| 金属可とう電線管 | 50㎜ビニール被覆
|  |  | 3 | ｍ
| プルボックス ステンレス製 | 防水 150×150×150
|  |  | 1 | 個
| プルボックス ステンレス製 | 防水 200×200×200
|  |  | 1 | 個
| PE絶縁耐熱性ケーブル | 600V EM-CE22-3C
|  |  | 34 | ｍ
| PE絶縁耐熱性ケーブル | 600V EM-CET5.5-4C
|  |  | 32 | ｍ
| トリプレックス型ケーブル | 撤去
|  |  | 34 | ｍ
| ブレーカー | ELB3P100AF/75AT
|  |  | 1 | 個
| 既存動力盤改修 | 電源取出等
|  |  | 1 | 式
足場設置費
|  |  | 1 | 式
リモコン線
|  |  | 25 | ｍ
1種金属線ぴ（ＭＭ１）
|  |  | 6 | ｍ
スイッチボックス | スイッチボックス |  | 2 | 個
リモコン取付費
|  |  | 2 | 個
小計
計